Sz.S.P.O.O. SZP 3810/54/2024                                             Brzozów, dnia  23.07.2024r.

Dotyczy postępowania

Wykonanie robót budowlanych w zakresie zadania pn. ,,Przebudowa z modernizacją i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie  Podkarpackiego Ośrodka  Onkologicznego”

Sygn.  Sz.S.P.O.O. SZP 3810/54/2024

W związku z pytaniami  złożonymi w niniejszym postępowaniu,  zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi:

Zakład Radiologii  - roboty budowlane

Pytanie 1.  Proszę podać nazwę i wymiary płytek ściennych

Odpowiedź: Płytki ścienne o wymiarach 60x60 w kolorze białym lub innym wskazanym przez inwestora.

Pytanie 2. Proszę podać, w jakich pomieszczeniach i na jaką wysokość należy układać płytki na ścianach .

Odpowiedź: Płytki  na ścianach układane w pomieszczeniach higienicznosanitarnych, aneksach kuchennych, przy blatach.

Pytanie 3. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o rzut posadzek - z informacją jakie posadzki należy wykonać w poszczególnych pomieszczeniach.

Odpowiedź: Posadzki pomieszczeń:

| Pomieszczenie | Typ posadzki |
| --- | --- |
| - Komunikacja główna | Wykładzina PVC |
| - Rejestracja | Wykładzina PVC |
| - Archiwum | -poza opracowaniem- |
| - Komunikacja | Wykładzina PVC |
| - Pomieszczenie porządkowe | Płytki ceramiczne/gres |
| - Łazienka | Płytki ceramiczne/gres |
| - Pomieszczenie socjalne | Wykładzina PVC |
| - Pokój zastępcy kierownika | Wykładzina PVC |
| - Pomieszczenie do badań USG | Wykładzina PVC |
| - Pokój do mammografii | -poza opracowaniem- |
| - Brudownik | Płytki ceramiczne/gres |
| - Przebieralnia | -poza opracowaniem- |
| - Komunikacja | -poza opracowaniem- |
| - Sterownia | -poza opracowaniem- |
| - Pomieszczenie badań RTG 1 | -poza opracowaniem- |
| - Komunikacja | Wykładzina PVC |
| - Magazyn | Płytki ceramiczne/gres |
| - Przebieralnia | -poza opracowaniem- |
| - Sterownia | -poza opracowaniem- |
| - Pomieszczenie badań RTG 2 | -poza opracowaniem- |
| - Magazyn | Wykładzina PVC |
| - WC | Płytki ceramiczne/gres |
| - Komunikacja | Wykładzina PVC |
| - Sekretariat | Wykładzina PVC |
| - Sekretariat | Wykładzina PVC |
| - Komunikacja | Wykładzina PVC |
| - Klatka schodowa | -poza opracowaniem- |
| - Pokój kierownika | Wykładzina PVC |
| - Pomieszczenie pomocnicze | Wykładzina PVC |
| - Pomieszczenie pomocnicze | Wykładzina PVC |
| - Pomieszczenie pomocnicze | Płytki ceramiczne/gres |
| - Toaleta | Płytki ceramiczne/gres |
| - Pomieszczenie socjalne | Wykładzina PVC |
| - Ciemnia | Płytki ceramiczne/gres |
| - Pokój operatorów | Wykładzina PVC |
| - Magazyn | -poza opracowaniem- |
| - Pomieszczenie pomocnicze | -poza opracowaniem- |
| - Sterownia | Wykładzina PVC |
| - Pokój koordynatora | Wykładzina PVC |
| - Tomograf | -poza opracowaniem- |
| - Pomieszczenie pomocnicze | -poza opracowaniem- |
| - Pokój badań | Wykładzina PVC |
| - Pomieszczenie do badań USG | Wykładzina PVC |
| - Toaleta męska | Płytki ceramiczne/gres |
| - Toaleta damska/ niep. | Płytki ceramiczne/gres |
| - Klatka schodowa | -poza opracowaniem- |

Pytanie 4. Proszę podać dokładna nazwę i wymiar  płytek posadzkowych  i dokładną nazwę  wykładziny posadzkowej + wys. wywinięcia na ścianę  - jaką należy przyjąć do wyceny

Odpowiedź: Płytki podłogowe o wymiarach 60x60 w kolorze białym lub innym wskazanym przez inwestora antypoślizgowe (klasa minimum R11)

Wykładziny PCV przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia, o parametrach przystosowanych do funkcji danego pomieszczenia.

Pytanie 5. Proszę jednoznacznie określić typ sufitów , jakie należy wyceniać zgodnie z rys. nr A8 Stan projektowany - rzut sufitu podwieszanego budynek L - brak nazwy sufitów.

Rysunek ten sugeruje, że jest to sufit kasetonowy 60x60

Zgodnie z opisem do PT sufity podwieszane to sufity z płyt GK , wykończone gładzią gipsową i malowane - tak też jest w przedmiarze robót.

Proszę o jednoznaczną informację, jaki sufit i jak wykończony należy przyjąć do wyceny .

Jeżeli sufit kasetonowy 60x60 to proszę podać jego dokładną nazwę

Odpowiedź: Sufit podwieszany kasetonowy modułowy 60x60. Niepalny/ niezapalny, niekapiący i nieodpadający pod wpływem ognia. O powierzchni łatwozmywalnej , trwałej,  odpornej na środki dezynfekujące, rozwój mikroorganizmów

Pytanie 6. Proszę podać jakie farby  do malowania ścian i  sufitów należy przyjąć do wyceny

Odpowiedź: Farby – dedykowane do typu pomieszczeń służby zdrowia, o odpowiednich parametrach odporności na środki dezynfekujące, rozwój mikroorganizmów, odpowiedniej zmywalności i trwałości.

Farby nawierzchniowe przeznaczone do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń wymagających utrzymania wysokiego poziomu higieny, w tym w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Wysoka odporność na ścieranie i zużycie. Farba o parametrach zapobiegających wzrostowi bakterii na wymalowanej powłoce np. zastosowanie aktywnych jonów srebra lub inne rozwiązania zapobiegające. Odporna na szorowanie na mokro.

Pytanie 7. Czy dostawa i montaż listew odbojowych na ścianach i narożniki ochronne ścian należy ująć w ofercie - jeżeli tak, to proszę podać ich ilość i materiał ( typ, nazwa)

Odpowiedź: Montaż listew odbojowych na ścianach i narożniki ochronne ścian nie wchodzą w zakres przetargu

Pytanie 8. W materiałach przetargowych jest Projekt Ochrony Radiologicznej.  W projekcie technicznym PT na str.22 jest mowa o ścianie oddzielającej pomieszczenie tomografu od pomieszczeń przyległych i uwaga : "......uzgodnić z producentem urządzeń promieniotwórczych. W razie konieczności      zastosować dodatkowo powłokę ołowianą." Przyjmujemy, że uzgodnienia z producentem są lub były po stronie Zamawiającego. Proszę o jednoznaczną informację, jaki zakres robót z tego projektu wchodzi w zakres wyceny.

Odpowiedź: Wykonanie ściany oddzielającej pomieszczenia tomografu od pomieszczeń przyległych nie wchodzi w zakres wykonania. Pomieszczenia tomografu posiadają już niezbędne zabezpieczenia

Oddział SOR  - roboty budowlane

Pytanie 9. Proszę podać na jaką wysokość należy układać płytki na ścianach

Odpowiedź: Minimum 1,80m od wykończonej posadzki.

Pytanie 10. Proszę podać nazwę i wymiary płytek ściennych

Odpowiedź: Płytki ścienne o wymiarach 60x60 w kolorze białym lub innym wskazanym przez inwestora.

Pytanie 11. Proszę podać nazwę i wymiar  płytek posadzkowych i dokładną nazwę  wykładziny winylowej jaką należy przyjąć do wyceny

Odpowiedź: Płytki podłogowe o wymiarach 60x60 w kolorze białym lub innym wskazanym przez inwestora antypoślizgowe (klasa minimum R11). Okładziny winylowe o parametrach adekwatnych do funkcji danego pomieszczenia

Pytanie 12. Proszę jednoznacznie określić nazwę sufitów kasetonowych 60x60 i ewentualnie sposób jego wykończenia ( w opisie jest mowa o malowaniu )

Odpowiedź: Sufit podwieszany kasetonowy modułowy 60x60. Niepalny/ niezapalny, niekapiący i nieodpadający pod wpływem ognia. O powierzchni łatwozmywalnej , trwałej,  odpornej na środki dezynfekujące, rozwój mikroorganizmów.

Pytanie 13. Proszę sprecyzować nazwę farby do malowania ścian wewnętrznych i sufitów jaką należy przyjąć do wyceny   - wg  PT na str.nr 32  opis jest zbyt ogólny , a wymagania specjalistyczne

Odpowiedź: Farby – dedykowane do typu pomieszczeń służby zdrowia, o odpowiednich parametrach odporności na środki dezynfekujące, rozwój mikroorganizmów, odpowiedniej zmywalności i trwałości.

Farby nawierzchniowe przeznaczone do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń wymagających utrzymania wysokiego poziomu higieny, w tym w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Wysoka odporność na ścieranie i zużycie. Farba o parametrach zapobiegających wzrostowi bakterii na wymalowanej powłoce np. zastosowanie aktywnych jonów srebra lub inne rozwiązania zapobiegające. Odporna na szorowanie na mokro.

Pytanie 14. Czy dostawa i montaż listew odbojowych na ścianach i narożniki ochronne ścian należy ująć w ofercie - jeżeli tak, to proszę podać ich ilość i materiał ( typ, nazwa)

Odpowiedź: Odbojniki i inne konieczne zabezpieczenia ścian-  po za zakresem opracowania

Pytanie 15. Proszę podać specyfikację techniczną windy

Odpowiedź:

| Element oraz parametry techniczne projektowanej windy - dźwigu | Opis elementu i parametrów technicznych projektowanej windy - dźwigu |
| --- | --- |
| Dźwig | Osobowy z napędem elektrycznym, |
| Udźwig | min 1425 kg |
| Ilość przystanków | 4 |
| Napęd | Elektryczny cierny z linami stalowymi ( nie dopuszcza się rozwiązań na pasach, linach powlekanych, itp. rozwiązaniach) |
| Ilość dojść | 4 – jednostronny |
| Prędkość | 1,0 m/s |
| Drzwi kabinowe | Automatyczne 2-panelowe teleskopowe, o wymiarach: 1100 x 2000 mm, ze stali nierdzewnej , wyposażone w kurtynę świetlną |
| Drzwi szybowe | Automatyczne 2-panelowe teleskopowe, o wymiarach: 1100 x 2000 mm, ze stali nierdzewnej, bez odporności ogniowej |
| Układ olinowania | 2:1 |
| Wymiary kabiny | min 1400 x 2300x 2100 mm, jednostronna |
| Kasety wezwań | 4 szt., podtynkowa; szyld ze stali nierdzewnej, piętrowskazywcz, przyciski okrągłe wypukłe podświetlane na obwodzie oznaczone w alfabecie Braille’a oraz za pomocą wypukłych symboli, strzałki kierunku jazdy; montaż w ościeżnicy lub wymagany otwór do montażu podtynkowego wg wytycznych dostawcy |
| Kabina dźwigu -wyposażenie: | Panel dyspozycji umieszczony na ścianie kabiny windy jednostronnej zgodnie z kierunkiem zamykania drzwi na wysokości od 80 cm do 110 cm montowany w odległości min. 50 cm od naroża drzwi, wykonany ze stali nierdzewnej o wysokiej odporności na uszkodzenia, skontrastowany z względem koloru ścian windy na poziomie LRV≥60 wyposażony w: - wyświetlacz LCD min 7” z funkcjami wyświetlania kierunku jazdy, położenia kabiny, komunikatu nawiązywania łączności i przeciążenia, alarm; - urządzenie głosowe do informowania o kierunku jazdy oraz o numerze pietra na którym znajduje się dźwig. Przyciski piętrowe - okrągłe, podświetlane z alfabetem Braille'a przyciskami funkcyjne -alarm, wentylator, otwieranie i zamykanie drzwi. Przyciski piętrowe umieszczone nad przyciskami funkcyjnymi , przycisk alarm koloru żółtego, przycisk parteru ( wyjście) oznaczony kolorem zielonym i wystający ponad pozostałe przyciski o 5mm Oświetlenie - kasetonowe umieszczone w suficie energooszczędne typu LED, uruchamiane automatycznie, Poręcze - ze stali nierdzewnej – montowane po prawej i lewej stronie kabiny, górna krawędź poręczy na wysokości 90cm, odległość poręczy od ściany 5 cm, przerwa w poręczy na panel sterujący ( jeżeli koliduje) Wentylator - cichobieżny uruchamiany automatycznie, Listwy przypodłogowe - (cokół) ze stali nierdzewnej, Podłoga wyłożona wykładziną przeciwpoślizgową, trudnościeralna (kolor do uzgodnienia) Na ścianie naprzeciw drzwi zamontować lustro - maksymalnie 40 cm nad podłogą i do wysokości 190 cm Wykończenie kabiny wykonana ze stali nierdzewnej Kabina i drzwi wykonane ze stali nierdzewnej o minimalnej grubości blachy 1,2 mm. |
| Sterowanie | Mikroprocesorowy system sterowania z falownikiem, Oprogramowanie systemu sterowania otwarte (możliwość dostęp niezależnych firm konserwatorskich) Tryb „ Stand by”, Funkcja automatycznego kasowania fałszywych dyspozycji Funkcja zjazdu pożarowego – automatyczny zjazd kabiny na przystanek podstawowy i otwarcie drzwi, Funkcja zjazd awaryjny – UPS umożliwiający po zaniku napięcia zjazd do najbliższego przystanku system komunikacji głosowej ze służbami ratowniczymi za pomocą modułu, GSM - karta SIM użytkownika, Zdalny monitoring parametrów windy z funkcją powiadomienia o błędach awariach na e-mail i sms. Poziomowanie kabiny przy otwartych drzwiach . Otwieranie drzwi przy jednoczesnym dojeździe windy do przystanku, Funkcja jazdy szpitalnej |
| Wentylacja | Grawitacyjna szybu, mechaniczna i grawitacyjna w kabinie, |

Pytanie 16.  Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert  do dnia 26.07.2024r  Zakres i specyfika robót związanych z przebudową szpitala, jak również  konieczność weryfikacji otrzymanych przedmiarów (ryczałtowy charakter wynagrodzenia) wymaga dłuższego czasu na ich rzetelną wycenę.  Prosimy zatem o  pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 17. Prosimy o potwierdzenie, że istniejące źródło gazów medycznych jest wystarczające dla pokrycia zapotrzebowania dla nowej instalacji, sprawne i odpowiednio serwisowane.

Odpowiedź: Instalację gazów medycznych należy wykonać zgodnie z Projektem.

Pytanie 18. Czy piony c.o. na oddziale RTG należy wycenić tylko w zakresie remontowanego piętra, czy pion na całej wysokości.

Odpowiedź: Piony instalacji c.o. na oddziale RTG należy wycenić tylko w zakresie remontowanego piętra

Pytanie 19. Prosimy o informację jaki typu WC należy przewidzieć – wiszące na stelażu czy typu kompakt?

Odpowiedź: Należy wycenić WC na stelażu

Pytanie 20. Prosimy o informację o wymaganym sposobie montażu umywalek i pisuarów – na stelażu czy wiszące?

Odpowiedź: Zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 21. Prosimy o wyszczególnienie, w których pomieszczeniach brodziki należy zlicować             z posadzką.

Odpowiedź: W pomieszczeniach WC dla niepełnosprawnych

Pytanie 22. Proszę o informację, czy zapisy w opisie technicznym architektury SOR, dotyczące sterowania instalacją grzewczą, przez  zastosowanie  radiowego  termostatu  grzejnikowego  z bezprzewodowo  sterowaną  głowicą  termostatyczną  do  czasowej  regulacji  temperatury  w poszczególnych  pomieszczeniach, są wiążące. Projekt instalacji sanitarnych w tym zakresie opisuje regulację ciepła w pomieszczeniach tylko na głowicach termostatycznych. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź: Regulację należy wykonać zgodnie z Projektem instalacji sanitarnych tylko na głowicach termostatycznych.

Pytanie 23. Proszę o podanie standardu wykończenia natrysków w zakładzie RTG i SOR.

Odpowiedź: Zgodnie z projektem.

Pytanie 24. Zwracam się z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia    i zmianę treści specyfikacji warunków zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia zawartego w projekcie technicznym branży sanitarnej - Instalacji Wentylacji Mechanicznej, stawiającego wymóg certyfikatu Euroventu dla central wentylacyjnych higienicznych, jednak bez odniesienia jakie cechy przedmiotowe miałby ten certyfikat potwierdzać oraz bez wskazania na dopuszczalność przedłożenia certyfikatów równoważnych, poprzez odstąpienie od opisywania wyżej wskazanych central wentylacyjnych przez wymóg posiadania certyfikatu Euroventu, w sytuacji w której Zamawiający nie definiuje cech urządzeń, które wskazany certyfikat miałby potwierdzać, co czyni wskazane zapisy projektu wykonawczego co do posiadania certyfikatu Euroventu pozbawionymi podstaw prawnych.

Zwrócić tu należy uwagę, że zgodnie z art. 105 ust. 1 ustawy PZP, w celu potwierdzenia zgodności oferowanych robót budowlanych, dostaw lub usług z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriami oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców złożenia certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę. Dalej w ust. 3 znajdujemy wskazanie, że jeżeli wymagane jest złożenie certyfikatów wydanych przez określoną jednostkę oceniającą zgodność, zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność —jednak w treści specyfikacji warunków zamówienia na próżno szukać wskazania dopuszczalności certyfikatów równoważnych pomijając już sam brak zdefiniowania cech, które takie certyfikaty miałyby potwierdzać. Wreszcie ust. 4 stanowi, że Zamawiający akceptuje odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, inne niż wyżej wskazane, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymagania, cechy lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriów oceny ofert, lub wymagania związane z realizacją zamówienia. W świetle powyższego, zapisy nie wskazujące jaki zakres cech dany dokument miałby potwierdzać, nie mogą być uznane za uzasadnione i spełniające wymagania ustawy, szczególnie przy pominięciu dopuszczenia dokumentów równoważnych jak i dokumentów technicznych producenta w sytuacjach opisanych w art. 105 ustawy.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż certyfikat EUROVENT dla central higienicznych potwierdza zgodność deklarowanych przez producenta parametrów dobranych urządzeń, w stosunku do rzeczywistych parametrów uzyskiwanych podczas ich eksploatacji.

W procesie certyfikacji EUROVENT weryfikowany jest program doborowy (badana jest wiarygodność programu doborowego), oraz sprawdzana jest zgodność parametrów obliczanych w programie doboru central z aktualnymi danymi producentów komponentów zastosowanych w centralach.

Certyfikatem równoważnym do certyfikatu EUROVENT to certyfikat RLT GUIDELINE który Zamawiający uznaje. Na rynku jest dostępnych co najmniej kilku równoważnych producentów central wentylacyjnych posiadających ten certyfikat.

Dzięki certyfikatowi Eurovent odbiorca/użytkownik urządzeń może mieć pewność, że przedstawione w kartach technicznych parametry są prawdziwe i może rzetelnie oceniać proponowane Inwestorowi urządzenia. W porównaniu ze standardową jednostką komfortu, higieniczna centrala wentylacyjna z certyfikatem Eurovent spełnia najwyższe standardy zdrowia i bezpieczeństwa dzięki wielu cechom, takim jak możliwość czyszczenia, dostępność, jakość materiałów i cechy komponentów.

W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje wymaganie certyfikatu Eurovent jako jednego kryteriów przy ocenie parametrów i równoważności proponowanych przez Oferentów central wentylacyjnych.

Pytanie 25. Prosimy o wyspecyfikowanie urządzeń instalacji chłodniczej, przeznaczonych do demontażu.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada takiego zestawienia.

Pytanie 26. Prosimy o wyspecyfikowanie urządzeń instalacji wentylacji mechanicznej, przeznaczonych do demontażu.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada takiego zestawienia.

Pytanie 27. Prosimy o podanie parametrów sufitów podwieszanych w budynku „L” - RTG. W przedmiarach robót są opisane jako kasetonowe natomiast w opisie technicznym z płyt GK.

Odpowiedź: Sufit podwieszany kasetonowy modułowy 60x60. Niepalny/ niezapalny, niekapiący i nieodpadający pod wpływem ognia. O powierzchni łatwozmywalnej , trwałej,  odpornej na środki dezynfekujące, rozwój mikroorganizmów.

Pytanie 28. Prosimy o podanie parametrów sufitów podwieszanych kasetonowych w budynku „J” – SOR

Odpowiedź: Sufit podwieszany kasetonowy modułowy 60x60. Niepalny/ niezapalny, niekapiący i nieodpadający pod wpływem ognia. O powierzchni łatwozmywalnej , trwałej,  odpornej na środki dezynfekujące, rozwój mikroorganizmów.

Pytanie 29. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres oferty nie wchodzą pomieszczenia RTG i nie należy wyceniać drzwi i okien w tych pomieszczeniach.

Odpowiedź: Wyposażenie specjalistyczne oraz wykończenia pomieszczeń RTG pozostają poza zakresem opracowania, jednakże drzwi i okna tych pomieszczeń należy ująć w wycenie.

Pytanie 30. Czy drzwi na klatki schodowe w bud. „L” - D1A i D1B mają być bez odporności ogniowej (jak na rys. A9)?

Odpowiedź: D1A, D1B – PPOŻ EIS30

Pytanie 31. Przy istniejącym układzie ścian do pom. 1.16 (poza zakresem) w budynku „L” nie ma możliwości zamontowania drzwi przesuwnych D7. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Zaprojektowano drzwi przesuwne wnękowe, wnęka na drzwi zaprojektowana w zabudowanej przestrzeni nieużytkowej pomieszczenia magazynu. Jeżeli istnieją przeciwskazania dla takiego rozwiązania dopuszczamy propozycje rozwiązania zamiennego w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Pytanie 32. Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie widoczne na rzutach ( zabudowa meblowa, sprzęt medyczny, podajniki, lustra, uchwyty w łazienkach, blaty pod umywalki itp. ) w nie wchodzi w zakres oferty.

Odpowiedź: Wyposażenie widoczne na rzutach nie wchodzi w skład oferty.

Pytanie 33. W przedmiarze robót dotyczącym RTG policzono jedynie 284,7m2 usunięcia posadzek z tworzyw sztucznych. Zakres robót remontowych obejmuje powierzchnię 480m2. Prosimy o potwierdzenie, że na pozostałej powierzchni nowe posadzki mają być wykonane na istniejących płytach granitowych.

Odpowiedź: Potwierdzamy,  że na pozostałej powierzchni nowe posadzki maja być wykonane na istniejących płytach granitowych.

Pytanie 34. Cokoły przy posadzkach z płyt granitowych mają grubość ok. 2-3cm. W przedmiarach robót nie uwzględniono ich usunięcia. Prosimy o informację czy cokoły te należy usunąć oraz podanie ilości robót.

Odpowiedź; Skucie cokołów ujęte w przedmiarze w poz. 2.1.3. – skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian. Same cokoliki – 26,0m2 do skucia.

Pytanie 35. W opisie technicznym projektu RTG pkt.4.2 – Projektowane zmiany konstrukcyjne – stropodach jest opisane wzmocnienie konstrukcji pod centralę. Prosimy o sprecyzowanie na czym to wzmocnienie ma polegać oraz wprowadzenie odpowiedniej pozycji w przedmiarze robót.

Odpowiedź: Wzmocnienia na zasadzie konstrukcji wsporczej pod urządzenia na dachu budynku, projekt nie zakłada ingerencji w istniejącą konstrukcję stropu istniejącego parteru pawilonu.

Pytanie 36. Na dachu podjazdu dla karetek (z płyt warstwowych) mają być zlokalizowane 2 centrale wentylacyjne obsługujące SOR. Prosimy o podanie sposobu ich montażu oraz wprowadzenie odpowiedniej pozycji w przedmiarze robót.

Odpowiedź: Centrale zlokalizowane na dachu podjazdu montowane do wyprowadzonej ponad dach konstrukcji stalowej zadaszenia. Rysunki K-06, K-07, K-08.

Pytanie 37. Okna Od3. szt 6 w pawilonie „J” na rys.A.02 – rzut przyziemia oznaczono kolorem czarnym. Wg legendy kolorem czarnym oznaczono elementy istniejące bez zmian. Czy okna te podlegają wymianie?

Odpowiedź: Od11 – będą podlegać wymianie.

Pytanie 38. Prosimy o potwierdzenie, że osłony radiologiczne nie są objęte przetargiem.

Odpowiedź: Osłony radiologiczne ścian nie są objęte przetargiem. Ujęto jedynie w przedmiarze dotyczącym radiologii stolarkę okienną i drzwiową w pozycjach:

- 1.2.3. – drzwi RTG,

- 1.2.7. – okno sali RTG,

Natomiast pozycja

- 2.2.4. Opisana jako – Ściany chroniące przed promieniowaniem laminowanych ołowiem pokrycie obustronne -  należy wykonać zgonie z Projektem Ochrony Radiologicznej , Dział II – Obliczenia grubości osłon str.13 . ( Ściana murowana z bloczków betonowych na pełną spoinę o gr 14 cm bez montażu powłok ołowianych).

Pytanie 39. W projektach nie uwzględniono żadnych odbojów, poręczy, narożników zabezpieczających ściany. Prosimy o informację, czy należy je uwzględnić w ofercie, jeśli tak to prosimy o wprowadzenie odpowiednich pozycji do przedmiarów robót budowlanych oraz ich oznaczenie na rzutach.

Odpowiedź: Założenia projektowe dotyczące zabezpieczeń ścian wewnętrznych projektowanego budynku polegało na tym, że w przestrzeniach komunikacyjnych przewidywaliśmy do wysokości 1,60m tynk strukturalny w formie tynku mozaikowego o parametrach i barwie wskazanych przez inwestora. Wykonawca może zaproponować rozwiązanie zamienne o parametrach nie gorszych od rozwiązania projektowego pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia i akceptacji z inwestorem/projektantem.

Pytanie 40. W przedmiarze robót budowlanych dotyczącym budynku SOR znacznie zaniżono ilości robót rozbiórkowych związanych z wykonaniem nowego szybu windy. Zakres prac powinien obejmować demontaż płyt stropowych kanałowych na 4 poziomach – ok.22m3 oraz prace w przyziemiu – pogłębienie o ok. 1,8m – ok.20m3. Prosimy o wyjaśnienie i poprawienie przedmiarów.

Odpowiedź: Ilość robót dotyczących robót rozbiórkowych związanych z wykonaniem nowego szybu windy (demontaż płyt stropowych) zweryfikowana i zawarta w poz. 6.1.4 i 6.1.5.;

Pytanie 41. W przedmiarze robót budowlanych dotyczącym budynku SOR znacznie zaniżono ilości robót rozbiórkowych związanych z pogłębieniem pomieszczeń zaznaczonych na rys.A.02 o 80cm. Powierzchnia wskazanego obszaru wynosi ok.130m2, warstwy projektowanej posadzki PNG2 – 69cm. Ilość robót z tym związanych – ok.195m3. Prosimy o potwierdzenie, że taką ilość należy uwzględnić w ofercie.

Odpowiedź: Ilość robót związanych z pracami rozbiórkowymi pomieszczeń nowoprojektowanej części magazynowej (pogłębieniem poziomu posadzki oraz podszybia szybu windy) zweryfikowana i ujęta w pozycji 3.2.1.

W załączeniu poprawione przedmiary

Pytanie 42. W przedmiarze robót sanitarnych SOR-co.,ct, poz. 52 są drzwiczki rewizyjne – do czego one są i gdzie mają być zamontowane ?

Odpowiedź: Wymieniamy piony instalacji c.o. i instalację kończymy na pierwszym piętrze nad oddziałem SOR. Na każdym pionie przewidziane zawory odcinające i drzwiczki rewizyjne.

Pytanie 43. Czy drzwi SOR parteru: D0, D1, D2, D2w, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, DP2 oraz przyziemia: D0, D0w, D2, D2w, D4, D5, D10, D12, D13, Dd1 mają zostać zaprojektowane jako aluminiowe np. producenta Aluprof.

Odpowiedź: Drzwi,  SOR:

PARTER:

- D0 – aluminiowe

- D1 – zaprojektowane jako mdf/drewniane zgodnie z opisem;  dopuszcza się zmianę na aluminiowe (konieczność uzgodnienia z Zamawiającym),

- D2 – zaprojektowane jako mdf/drewniane zgodnie z opisem;  dopuszcza się zmianę na aluminiowe (konieczność uzgodnienia z Zamawiającym),

- D2w – zaprojektowane jako mdf/drewniane zgodnie z opisem;  dopuszcza się zmianę na aluminiowe (konieczność uzgodnienia z Zamawiającym),

- D4 – zaprojektowane jako mdf/drewniane zgodnie z opisem;  dopuszcza się zmianę na aluminiowe (konieczność uzgodnienia z Zamawiającym),

- D5 – zaprojektowane jako mdf/drewniane zgodnie z opisem;  dopuszcza się zmianę na aluminiowe (konieczność uzgodnienia z Zamawiającym),

- D6 – drzwi szybu elektrycznego aluminiowe;

- D7 – drzwi szybu elektrycznego aluminiowe;

- D8 – zaprojektowane jako mdf/drewniane zgodnie z opisem;  dopuszcza się zmianę na aluminiowe (konieczność uzgodnienia z Zamawiającym),

- D9 – drzwi w systemowej ściance szklanej, wg standardowych rozwiązań wytypowanego producenta;

- D10 – drzwi p-poż rozdzielni, dopuszcza się aluminiowe;

- D11 – drzwi w systemowej ściance szklanej, wg standardowych rozwiązań wytypowanego producenta;

- DP2 – drzwi przesuwne aluminiowe;

PRZYZIEMIE:

- D0 – aluminiowe

- D0W – aluminiowe

- D2 – zaprojektowane jako mdf/drewniane zgodnie z opisem;  dopuszcza się zmianę na aluminiowe (konieczność uzgodnienia z Zamawiającym)

- D2w – zaprojektowane jako mdf/drewniane zgodnie z opisem;  dopuszcza się zmianę na aluminiowe (konieczność uzgodnienia z Zamawiającym)

- D4 – zaprojektowane jako mdf/drewniane zgodnie z opisem;  dopuszcza się zmianę na aluminiowe (konieczność uzgodnienia z Zamawiającym)

- D5 – zaprojektowane jako mdf/drewniane zgodnie z opisem;  dopuszcza się zmianę na aluminiowe (konieczność uzgodnienia z Zamawiającym)

- D10 – drzwi p-poż rozdzielni, dopuszcza się aluminiowe;

- D12 – zaprojektowane jako mdf/drewniane zgodnie z opisem;  dopuszcza się zmianę na aluminiowe (konieczność uzgodnienia z Zamawiającym)

- D13 – zaprojektowane jako mdf/drewniane zgodnie z opisem;  dopuszcza się zmianę na aluminiowe (konieczność uzgodnienia z Zamawiającym)

- Dd1 – zaprojektowane jako mdf/drewniane zgodnie z opisem;  dopuszcza się zmianę na aluminiowe (konieczność uzgodnienia z Zamawiającym)

Pytanie 44. Dokumentacja nie precyzuje wymogów odnośnie szklenia drzwi. Proszę o wskazanie pakietów szkleń które mają zostać zastosowane w drzwiach aluminiowych.

Odpowiedź: Brak wytycznych dotyczących konkretnych szkleń drzwi aluminiowych, pozostawiamy do uzgodnienia z Zamawiającym; w drzwiach na szlakach komunikacyjnych zaleca się stosowanie szkła bezpiecznego lub rozwiązań o zwiększonej odporności mechanicznej.

Pytanie 45. Dokumentacja nie precyzuje wymogów odnośnie wyposażenia drzwi w okucia antypaniczne, samozamykacze, kontrolę dostępu itd. Proszę o wskazanie wyposażenia poszczególnych drzwi aluminiowych.

Odpowiedź: Okucia antypaniczne – brak,

Aparatura samozamykająca na drogach ewakuacyjnych – wg rysunków A.01, A.02;

Kontrola dostępu – wg rysunków elektrycznych E-25, E-26, E-27, E-28, E-29;

Pytanie 46. Dokumentacja nie precyzuje wymogów odnośnie wymaganych parametrów akustycznych konstrukcji drzwi. Proszę o wskazanie współczynników izolacyjności akustycznej poszczególnych konstrukcji drzwi aluminiowych.

Odpowiedź: Izolacyjność akustyczna Rw = min. 25 dB

Pytanie 47. W związku z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia oraz odpowiedzią na zadane pytania – wyjaśnienie nr 15 i 25 z dnia 12.07.2024 prosimy o potwierdzenie, że wszystkie roboty nie ujęte w dostarczonym przez Zamawiającego przedmiarze robót (zarówno pod względem ilościowym jak asortymentowym) będą taktowane jako roboty dodatkowe.

Odpowiedź: Roboty zostaną rozliczone zgodnie z zapisami w umowie.

Pytanie 48. Wnosimy o zmianę w §3 pkt  6 Umowy i zastrzeżenie, że prawo do zlecenia wykonania zastępczego bez upoważnienia sądowego może być zrealizowane przez Zamawiającego pod warunkiem uprzedniego skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego wezwania do usunięcia naruszeń w wyznaczonym terminie. Dopiero bezskuteczny upływ wyznaczonego terminu powinien stanowić podstawę do zlecenia wykonania zastępczego.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia  zapis w następujący sposób:

Wykonawca zobowiązany jest do  naprawienia wszelkich szkód w mieniu Zamawiającego spowodowanych przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców i doprowadzenia do stanu poprzedniego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia  otoczenia miejsca budowy, majątku Zamawiającego na własny koszt z wyłączeniem szkód spowodowanych przez wykonawców wprowadzonych przez Zamawiającego pod rygorem naliczenia kar umownych. Zamawiający jest także uprawniony do  skorzystania z możliwość zlecenia tych prac osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania upoważnienia sądowego (wykonanie zastępcze), z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający zobowiązany jest do wezwania Wykonawcy do naprawienia szkód w mieniu Zamawiającego spowodowanych przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców i doprowadzenia do stanu poprzedniego w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Bezskuteczny upływ wskazanego terminu uprawnia Zamawiającego do skorzystania z wykonania zastępczego bez upoważnienia sądu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Pytanie 49. Zwracamy się o zmianę w §3 pkt 10 Umowy i usunięcie wymogu, zgodnie z którym koordynowanie prac realizowanych przez podwykonawców musi się odbywać w oparciu o pisemne porozumienie. Wskazujemy, że z art. 208 k.p. nie wynika wymóg zawarcia pisemnego porozumienia. Wniosek ten nie oznacza jednak, że Wykonawca uchyla się od koordynowania podwykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy bez  zmian. Pomimo, że przepis nie określa formy prawnej takiego porozumienia, to egzekwowanie ewentualnych obowiązków wynikających z porozumienia, niewątpliwie jest łatwiejsze w przypadku zawarcia porozumienia w formie pisemnej, z tego względu nie zgadzamy się na zmianę postanowienia umownego.

Pytanie 50. Wnosimy o zmianę w §5 ust. 1 lit. b) Umowy i zastąpienie dotychczasowego terminu zakończenia całości robót (30.11.2025 r.) terminem określonym liczbą dni lub miesięcy liczonych od dnia podpisania umowy. Wskazujemy, że w chwili składania oferty żaden z Wykonawców ani sam Zamawiający nie wiedzą w jakiej dacie dojdzie do podpisania umowy. Potencjalnie, w razie hipotetycznego odwołania się od decyzji Zamawiającego o wyborze przez któregoś z Wykonawców termin ten może się znacząco odwlec w czasie. W takim przypadku czas na realizację zamówienia z perspektywy Wykonawcy skraca się. Sugerujemy, by termin ten był określony jako „w terminie X miesięcy od dnia zawarcia umowy”, względnie: „w terminie X dni od dnia zawarcia umowy”.

Odpowiedź: Termin 30.11.2025 jest terminem maksymalnym, albowiem wynika to z konieczności rozliczenia się z dofinansowania.

Pytanie 51. Wnosimy o zmianę w §6a ust. 2 lit. i) Umowy i usunięcie lub zastrzeżenie, że litera ta nie ma zastosowania do kwestii zmiany stawki VAT oraz podatku akcyzowego – wskazujemy, że zmiana stawki podatku VAT każdorazowo będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia i wynagrodzenie Wykonawcy. Kwestia ta może być ocenna w przypadku zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, jednak nie w przypadku stawki VAT, która zawsze wpłynie na wysokość wynagrodzenia brutto.

Odpowiedź:  Lit i) znajduje się w ust 3. Niniejszy zapis wynika z ustawy art. 436 pkt 4 lit b) p.z.p. w związku z tym Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. Zmiana podatku VAT jest jedną z podstaw zmiany, która została określona w lit a) Dodatkowo wskazujemy, że okoliczności wskazane w ust 2 nie muszą zachodzić łącznie, a więc zmiana kosztów stanowi jedną z przesłanek zmiany.

Pytanie 52. Czy Zamawiający dopuści zmianę w §7 ust. 7 Umowy i skrócenie terminu zapłaty za wystawioną przez Wykonawcę fakturę z 60 do 30 dni? 60-dniowy termin zapłaty ma wpływ na koszty finansowania inwestycji przez Wykonawcę.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy bez  zmian.

Pytanie 53. Wnosimy o usunięcie kary umownej zastrzeżonej w §7 ust. 14 Umowy, określonej jako 10% wynagrodzenia brutto. Wskazujemy, że kara ta stanowi bardzo dotkliwą sankcję i duże ryzyko dla Wykonawcy, które zostanie skalkulowane i ocenione przez każdego Wykonawcę jako ryzyko finansowe związane z umową o zamówienie publiczne, co wpłynie na wysokość cen ofertowych.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy bez  zmian.

Pytanie 54. Zwracamy się o wyjaśnienie §8 ust. 3 Umowy oraz §8 ust. 7 Umowy – z pierwszego z przywołanych postanowień wynika, że Zamawiający ma 5 dni na wyrażenie zgody lub odmowy jej udzielenia w odniesieniu do projektu umowy podwykonawczej, z drugiego zaś, że niezłożenie przez Zamawiającego sprzeciwu lub zastrzeżeń do projektu umowy z podwykonawcą w terminie 7 dni uważane będzie za akceptację jej przez Zamawiającego. Podobnie 7-dniowy termin Zamawiający wprowadził w §8 ust. 5 Umowy.

Odpowiedź: Odnosząc się do relacji pomiędzy ust 3, 5 i 7 §8 umowy procedurę zgłaszania podwykonawców należy interpretować w następujący sposób:

Wykonawca przed zawarciem umowy z podwykonawcą (co najmniej na 7 dni przed planowanym zawarciem umowy) zobowiązany jest przesłać projekt takiej umowy Zamawiającemu z zapytaniem, czy Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający w terminie 5 dni wyraża lub nie wyraża zgody na określonego podwykonawcę, tak aby Wykonawca miał możliwości ustalenia terminu podpisania umowy z Podwykonawcą, przy czym Zamawiający w terminie 7 dni może zgłaszać ewentualne uwagi co do treści dokumentów. Brak zastrzeżeń w terminie 7 dni oznacza akceptację Podwykonawcy i umowy.

Pytanie 55. Zwracamy się o udzielenie informacji – w kontekście §19 ust. §19 ust. 1 Umowy – o kwocie otrzymanego przez Zamawiającego dofinansowania, stosownie do umowy ze Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia nr DOI/FM/SMPL/19/MDSOR/2023/7/324?

Odpowiedź: Zamawiający posiada podpisana umowę ze Skarbem Państwa- Ministrem Zdrowia  nr DOI/FM/SMPL/19/MDSOR/2023/7/324 na kwotę 5 211 000,00 zł brutto.

Pytanie 56. Wnosimy o zmianę w §16 ust. 1 pkt 2) tiret drugie Umowy i zastąpienie terminu 15 dni terminem 30 dni. Prawo do odstąpienia od umowy w 15-dniowego opóźnienia względem harmonogramu jest bardzo restrykcyjne i stanowić może naruszenie zasady pewności umów.

Odpowiedź: Opóźnienie przekraczające 15 dni może spowodować niedotrzymanie terminu końcowego, który jest istotny dla Zamawiającego, w związku z tym nie wyrażamy zgody na zmianę zapisu. Po stronie Wykonawcy jest obowiązek takie zorganizowania pracy, aby opóźnienie nie przekraczała niniejszego terminu.

Pytanie 57. Wnosimy o zmianę w §16 ust. 1 pkt 2) tiret trzecie Umowy i zastąpienie słów: „co najmniej drogą mailową” słowami: „drogą pisemną pod rygorem nieważności”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na niniejszą zmianę. W niniejszym postanowieniu jest wskazane, że takie wezwanie ma nastąpić trzykrotnie. Jednocześnie przy założeniu nieprawidłowego wykonywania umowy, konieczne jest szybkie reagowanie, w związku z tym Zamawiający musi mieć możliwość informowania Wykonawcy także drogą mailową.

Pytanie 58. Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie przez Zamawiającego 15 ust. 1 Umowy, zgodnie z którym roboty dodatkowe mogą zostać zlecona na podstawie odrębnego zamówienia – o jakie odrębne zamówienie chodzi Zamawiającemu? Czy roboty dodatkowe dotyczące tej umowy nie będą zlecane na podstawie aneksu do Umowy?

Odpowiedź: Niniejszy zapis umowny wynika z art. 455 ust 1 pkt 3 p.z.p. , zgodnie z którym Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia jeżeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawcę, dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, a w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa - usług lub robót budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, a w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa łączna wartość zmian nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków;

Mając na uwadze powyższe, tylko w przypadkach określonych w §15 ust 1 umowy istnieje możliwość zmiany umowy w formie aneksu. Jeżeli którykolwiek ze wskazanych warunków (warunki muszą być spełnione łącznie) nie zostanie spełniony, to nie ma możliwości zawarcia aneksu. Wówczas obowiązkiem Zamawiającego jest przeprowadzenie nowego postępowania.

Pytanie 59. Wnosimy o zmianę w §15 ust. 2 Umowy i usunięcie z jego treści zdania: „Wynagrodzenie należne Wykonawcy po zastosowaniu rozwiązań zamiennych nie może być wyższe od wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 2”. Wskazujemy, że wprowadzenie rozwiązań zamiennych nie zawsze wiązać się będzie z możliwością zachowania dotychczasowego wynagrodzenia umownego. Rozwiązania zamienne mogą skutkować koniecznością podwyższenia wynagrodzenia umownego.

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie 60. Wnosimy o zmianę w §13 Umowy i zastąpienie każdorazowo słowa: „brutto” słowem „netto”. Uzasadnieniem dla wniosku o zmianę jest zasada równego traktowania, wynikającą z unormowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Zastrzeżenie naliczania kar umownych od wartości brutto powoduje nierówne traktowanie wykonawców, ponieważ w przypadku wykonawców zagranicznych kara będzie obliczana od wartości niższej, ponieważ podatek VAT jest doliczany wtedy wyłącznie w celu dokonania oceny ofert. Podobna sytuacja miałaby miejsce w przypadku Wykonawcy zwolnionego z podatku VAT. W celu zachowania zasady równego traktowania wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia zasadnym jest naliczanie kar umownych od wartości netto.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy bez  zmian.

Pytanie 61. Wnosimy o zmianę w §13 ust. 1 kropka pierwsza, druga, trzecia Umowy i zastąpienie słów: „jednak nie więcej niż  30 %wartości brutto przedmiotu umowy,” słowami: „jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy”.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy bez  zmian.

Pytanie 62. Wnosimy o zmianę w §13 ust. 1 kropka czwarta Umowy i obniżenie zastrzeżonej kary umownej z 30% do 10% wynagrodzenia. Wskazujemy, że kara na poziomie 30% wynagrodzenia to kara nierynkowa, nawet na gruncie zamówień publicznych.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy bez  zmian.

Pytanie 63. Wnosimy o zmianę w §13 ust. 2 kropka 3 Umowy i zastąpienie słów: „z wyłącznej winy Zamawiającego” słowami: „z winy Zamawiającego”.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy bez  zmian.

Pytanie 64. Wnosimy o zmianę w §13 ust. 6 Umowy i obniżenie limitu zastrzeżonych kar umownych z 50% do 20% wynagrodzenia umownego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowienia umownego. 50% nie jest karą wygórowaną, natomiast 20% jest karą zbyt niską.

Pytanie 65. Wnosimy o zmianę w §12 ust. 4 Umowy i zastąpienie słów: „Podjęcie działań przez Wykonawcę zmierzających do usunięcia wad i usterek nastąpi do 12 godzin od daty zgłoszenia  przez Zamawiającego. Natomiast ostateczne usunięcie wad i usterek  nastąpi do 24 godzin od daty zgłoszenia.” Słowami: „Podjęcie działań przez Wykonawcę zmierzających do usunięcia wad i usterek nastąpi do 48 godzin od daty zgłoszenia  przez Zamawiającego. Natomiast ostateczne usunięcie wad i usterek  nastąpi w terminie 7 dni od daty zgłoszenia.”. Wskazujemy, że pożądany termin 24 h na naprawę jest niemożliwy do osiągnięcia z przyczyn technicznych oraz technologicznych.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza następujące zmiany  do wzoru umowy: §12 ust. 4 UMOWY -wzór NR SZP 3810/54/2024 otrzymuje brzmienie:

Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego wad tkwiących w całym zakresie przedmiotu umowy , które wystąpią w okresie gwarancji i rękojmi. Zamawiający dokonuje zgłoszenia wady co najmniej drogą elektroniczną (e-mail). Za datę zgłoszenia należy rozumieć datę wysłania zgłoszenia wady drogą elektroniczną (e-mail) lub doręczenia zgłoszenia drogą pisemną.

Podjęcie działań przez Wykonawcę zmierzających do usunięcia wad i usterek nastąpi do 24 godzin od daty zgłoszenia  przez Zamawiającego. Natomiast ostateczne usunięcie wad i usterek  nastąpi do 7 dni od daty zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach podyktowanych względami eksploatacyjnymi, technologicznymi i technicznymi, Zamawiający może w/w termin przedłużyć. Dostępność serwisowa określona w niniejszym ustępie obejmuje także dni ustawowo wolne od pracy.

Pytanie 66. Wnosimy o zastrzeżenie w §12 ust. 5 Umowy, że zlecenie wykonania zastępczego może nastąpić po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wady i wyznaczeniu terminu dodatkowego.

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie 67. Wnosimy o usunięcie kary umownej zastrzeżonej w §12 ust. 6 Umowy z tytułu niedokonania przeglądu technicznego – kara taka miałaby być nakłada bez dodatkowego uprzedzenia Wykonawcy i wezwania go do wywiązania się z obowiązków związanych z przeglądem technicznym.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 68.W załączonych do wyjaśnień nr 1 rysunkach wiaty stalowej – zadaszenia dla karetek ilości stali profilowej zarówno pod względem ciężaru jak asortymentu znacznie odbiegają od ilości w przedmiarze robót. Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób należy wycenić ten element przedmiaru robót mając na uwadze odpowiedź Zamawiającego nr.25 z dnia 12.07.2024 cyt. Wycenę należy wykonać zgodnie z przedmiarem. W § 6 pkt 4 Umowy jest zapis: cyt. Roboty nie zgłoszone w czasie sporządzania oferty i nie ujęte w ofercie, które są przedstawione w dokumentacji przetargowej lub zdaniem Wykonawcy powinny być ujęte w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy – nie będą traktowane jako zamówienia dodatkowe. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o roboty wynikające z dokumentacji projektowej a nie ujęte w załączonych przedmiarach robót zgłaszane przez Wykonawców. Informujemy, że Wykonawca nie może ująć brakujących ilości i asortymentu robót w załączonych do przetargu pozycjach przedmiarowych z uwagi na zapisy z pkt 5 i 6 § 6 dotyczące wyceny robót zamiennych, zaniechanych, dodatkowych.

Odpowiedź: W załączniku przedmiar uzupełniony o odpowiednie pozycje:

- PRACE MONTAŻOWE – poz. 5.3.4. – 5.3.7,

- ZAKUP STALI – poz.5.4.1.-5.4.6,

Pytanie 69. W przedmiarze robót brak pozycji dotyczącej fundamentów wiaty – rys. K06. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o odpowiednie pozycje kosztorysowe.

Odpowiedź: W załączniku przedmiar uzupełniony o odpowiednie pozycje:

- ELEMENT 5.3. – poz. 5.3.1.- 5.3.3.

Pytanie 70. W jaki sposób ma być zabezpieczona konstrukcja stalowa wiaty?

Odpowiedź: Powłoki malarskie dostosowane do korozyjnośći środowiska C3 wg PN—EN ISO 12944-2; wymagania ppoż wg uzgodnień zawartych w projekcie budowlanym. Elementy stalowe należy przygotować do malowania  w wytwórni poprzez usunięcie nierówności, odtłuszczenie i oczyszczenie do stopnia czystości powierzchni Sa 2.5 poprzez śrutowanie (ew. piaskowanie). Oczyszczoną powierzchnie pokryć powłoką antykorozyjną. Transport elementów po wyschnięciu powłok malarskich z zastosowaniem zabezpieczeń przed uszkodzeniami mechanicznymi warstwy antykorozyjnej. Po zamontowaniu konstrukcji w miejscach uszkodzeń powłoki powierzchnię elementów odtłuścić, oczyścić, odpylić i nałożyć warstwę powłoki jak dla części pozostałych konstrukcji. Ewentualnie konstrukcję zabezpieczyć poprzez ocynk ogniowy.

Pytanie 71. W których drzwiach mają być szyby a w których panele nieprzezierne.

Odpowiedź: Proponuje się na głównych arteriach komunikacyjnych (korytarze), w izolatce pozbawionej okna (pom. 0.06), w pom. dekontaminacji (pom. 0.19), w obszarach obserwacyjnych (pom. 0.25, 0.26, 0.37, 0.38), magazynie produktów medycznych (0.29) stosowanie drzwi przeszklonych. W reszcie pomieszczeń drzwi nieprzezierne. Dokładny zakres przeszkleń do uzgodnienia z Zamawiającym podczas realizacji zadania.

Pytanie 72. Drzwi DP1 nie ma możliwości w większości firm zrobienia jako przesuwne p-poż EI60, Czy można wykonać je jako otwierane na automat?

Odpowiedź: Dopuszcza się możliwość zmiany wskazanych drzwi na proponowane o odpowiednich parametrach.  Każda zmiana w projekcie musi być uzgodniona z Zamawiającym

Pytanie 73. Jaką dodatkową funkcję mają mieć automaty – w projekcie nie ma żadnego opisu.

Odpowiedź: Pracę nad instalacją kontroli dostępu należy ściśle koordynować z wykonawcą branży budowlanej i dostawcą stolarki aby z powodu braków w wyposażeniu stolarki nie doszło niepoprawnej pracy i instalacji systemu.

System będzie umożliwiał monitorowanie poszczególnych przejść, oraz zdalne programowanie funkcji kontrolerów. Kontroler drzwiowy połączyć i oprogramować zgodnie z wymaganiami producenta i DTR urządzenia.

Drzwi na drogach ewakuacji objęte kontrolą dostępu należy zwolnić z wykorzystaniem instalacji SSP.

Specyfikacja zaprojektowanych urządzeń zawarta jest w Specyfikacji technicznej będącej integralną częścią niniejszego projektu.

Szczegółowy schemat, lokalizacja oraz przykładowe typy urządzeń instalacji kon-troli dostępu zostały zawarte w części rysunkowej projektu na rys. E-25, E-26, E-28.

Pytanie 74. Ilości wszystkich drzwi w bud. „J” – SOR nie zgadzają się w poszczególnych częściach dokumentacji np. wg przedmiaru – 58szt, wg rysunków zestawień (A10-A11) – 87szt, wg rzutów – 79szt. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz odpowiednią modyfikację przedmiaru robót.

Odpowiedź: Ilość wszystkich drzwi w Pawilonie „J”:

PARTER:

1. Drzwi Dz1

2. Drzwi Dz2

3. Drzwi Dz3.

4. Drzwi D0 		– pom.  0.1;

5. Drzwi D0 		– pom. 0.1;

6. Drzwi D1 		– pom. 0.8;

7. Drzwi D1		– pom. 0.8;

8. Drzwi D1m		– pom. 0.6;

9. Drzwi D1m		– pom. 0.9;

10. Drzwi D1m		– pom. 0.5;

11. Drzwi D1m		– pom. 0.24;

12. Drzwi D1m		– pom. 0.28;

13. Drzwi D1wm	– pom. 0.20;

14. Drzwi D2		– pom. 0.12;

15. Drzwi D2		– pom. 0.12;

16. Drzwi D2		– pom. 0.13;

17. Drzwi D2		– pom. 0.29;

18. Drzwi D2		– pom. 0.29;

19. Drzwi D2		– pom. 0.32;

20. Drzwi D2		– pom. 0.35;

21. Drzwi D2		– pom. 0.36;

22. Drzwi D2		– pom. 0.38;

23. Drzwi D2w		– pom. 0.10;

24. Drzwi D2w		– pom. 0.12;

25. Drzwi D2w		– pom. 0.14;

26. Drzwi D2w		– pom. 0.15;

27. Drzwi D2w		– pom. 0.16;

28. Drzwi D2w		– pom. 0.17;

29. Drzwi D2w		– pom. 0.18;

30. Drzwi D2w		– pom. 0.38;

31. Drzwi D2w		– pom. 0.43;

32. Drzwi D2w-m	– pom. 0.10;

33. Drzwi D2w-m	– pom. 0.27;

34. Drzwi D2w-m	– pom. 0.40;

35. Drzwi D4		– pom. 0.13;

36. Drzwi D5		– pom. 0.22;

37. Drzwi D5		– pom. 0.34;

38. Drzwi D5		– pom. 0.44;

39. Drzwi D6		– pom. 0.4;

40. Drzwi D6		– pom. 0.28;

41. Drzwi D7		– pom. 0.28;

42. Drzwi D8		– pom. 0.42;

43. Drzwi D9		– pom. 0.25;

44. Drzwi D10		– pom. 0.30;

46. Drzwi przesuwne DP1 	- pom. 0.45;

47. Drzwi przesuwne DP2 	- pom. 0.39;

48. Drzwi przesuwne DP3-m	- pom. 0.3;

49. Drzwi przesuwne DP3-m	- pom. 0.19;

50. Drzwi przesuwne DP3-m	- pom. 0.28;

51. Drzwi przesuwne DP3-m	- pom. 0.37;

52. Drzwi przesuwne DP4-m 	- pom. 0.11;

53. Drzwi przesuwne DP4-m	- pom. 0.25;

54. Drzwi DRW	- zadaszenie

55. Drzwi DRW - zadaszenie

56. Brama BW - zadaszenie

57. Brama BW – zadaszenie

PRZYZIEMIE:

- Drzwi Dz4

- Drzwi D0 	– pom. -1.3.

- Drzwi D0	– pom. -1.23.

- Drzwi D0W 	– pom. -1.22.

- Drzwi D0W 	– pom. -1.22.

- Drzwi D2 	– pom. -1.4.

- Drzwi D2 	– pom. -1.5.

- Drzwi D2 	– pom. -1.7.

- Drzwi D2 	– pom. -1.9.

- Drzwi D2 	– pom. -1.24.

- Drzwi D2 	– pom. -1.31

- Drzwi D2w	– pom. -1.6

- Drzwi D2w	– pom. -1.10

- Drzwi D4	– pom. -1.14

- Drzwi D5	– pom. -1.8

- Drzwi D5	– pom. -1.12

- Drzwi D10	– pom. -1.13

- Drzwi D12	– pom. -1.27

- Drzwi D12	– pom. -1.29

- Drzwi D12	– pom. -1.30

- Drzwi D13	– pom. -1.28

- Drzwiczki techniczne Dt1	- pom. -1.29

- Drzwiczki techniczne Dt1	- pom. -1.30

- Drzwiczki techniczne Dt2	- pom. -1.31

Drzwi dodatkowe (nieobjęte opracowaniem projektowym, ujęte w przedmiarze, ewentualna wymiana do decyzji Zamawiającego):

- Drzwi Dd1		– pom. -1.15

- Drzwi Dd1		– pom. -1.16

- Drzwi Dd1		– pom. -1.18

- Drzwi Dd1		– pom. -1.19

- Drzwi Dd1		– pom. -1.20

- Drzwi Dd1		– pom. -1.21

Drzwi p. gosp. -1.2 nieobjęte opracowaniem, nieujęte w przedmiarze.

Całkowita liczba drzwi zawarta w przedmiarze winna wynosić 87 szt.

Przedmiar po weryfikacji:  ELEMENT 1.2. „PRACE WYKOŃCZENIOWE” – poz. 1.2.1. – 1.2.7.

Pytanie 75. Wg rys. rzutów SOR do demontażu jest 62 szt drzwi, wg przedmiarów ilość (90,54m2) jest znacznie zaniżona. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Zakładamy demontaż drzwi zarówno do poszerzenia otworów jak i wymianę stolarki w miejscach gdzie otworów się nie poszerza, a także demontaż drzwi w celu zamurowania otworu. W związku z powyższym ilość drzwi do demontażu w pawilonie J wynosi łącznie: 82 szt. drzwi do demontażu (w tym 65 szt. w poziomie parteru i 17 w poziomie przyziemia).

Przedmiar po weryfikacji: ELEMENT 1.1. – poz. 1.1.1.

Pytanie 76. Kto ponosi koszty utylizacji zdemontowanych drzwi i okien – brak pozycji w przedmiarach robót.

Odpowiedź: Koszty utylizacji po stronie wykonawcy. Zawarte w pozycji dotyczącej wywozu gruzu z terenu budowy.

Pytanie 77. Prosimy o podanie parametrów ściany przesuwnej (rodzaj wypełnienia, profile, sposób obsługi itp.) pomiędzy pom. 0.24 a 0.25 SOR

Odpowiedź: Parametry ściany mobilnej:

- grubość elementu: 100mm,

- powierzchnia zewnętrzna modułu: płyta laminowana obustronnie/płyta MDF

- okleina zewnętrzna modułu: Laminat CPL/HPL powierzchnie malowane

- ciężar modułu: 42-55 kg/m2

- dźwiękoszczelność: Rw= 40 do 52 dB

- materiał dźwiękoszczelny: wełna mineralna/ folia dźwiękoizolacyjna

- typy parkowania modułów/system podwieszenia: jednopunktowy/dwupunktowy

- tor – Aluminiowy

- profile zamykające wpust pióro: aluminium

- profile ochronne : aluminium

- drzwi: (w zależności od ustaleń z zamawiającym) jedno- dwuskrzydłowe, blokada skrzydła na czas przesuwu.

- warianty obsługi: ręczny

Pytanie 78. Proszę potwierdzić, że Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania doświadczenia, jeśli wykonawca wykaże się doświadczeniem w realizacji co najmniej dwóch robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 3 000 000 PLN brutto każda,  w zakres której wchodziłyby roboty budowlane  polegające na przebudowie lub rozbudowie lub nadbudowie lub remoncie lub budowie  lub zmianie sposobu użytkowania budynku (zakończona i odebrana, zgodnie z przepisami prawa budowlanego), wraz z załączeniem dowodów zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 79. Jakie minimalne parametry techniczne powinny spełniać wykładziny podłogowe?

Odpowiedź: Zamawiający będzie wymagał aby wykładziny spełniały następujące parametry techniczne:

Do pomieszczeń mokrych, łazienek, toalet, itp.:

Wykładzina PVC homogeniczna z wypustkami o parametrach nie gorszych niż:

 Grubość całkowita wykładziny wg ISO 24346 (EN 428): min. 2.50mm

 Grubość warstwy użytkowej wg ISO 24340 (EN 429): min. 2.00mm

 Waga całkowita wg ISO 23997 (EN 430): 3010g g/m2

 Wgniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433): 0.02 mm

 Stabilność wymiarowa wg ISO 23999 (EN 434): ≤0.40%

 Klasa palności EN 13501-1: Bfl s1

 Właściwości elektrostatyczne wg EN 1815: =36 -Niskie ryzyko poślizgu

 Test gołej stopy wg DIN 51097: Klasa C (27o)

Do pozostałych pomieszczeń i korytarze:

Wykładzina PVC homogeniczna niewymagająca woskowania ani pastowania przez całe życie produktu o parametrach nie gorszych niż:

 klasa użytkowa wg ISO 10574 (EN 685): 34/43

 grubość całkowita wykładziny wg ISO 24346 (EN 428): min. 2.00 mm

 grubość warstwy użytkowej wg ISO 24340 (EN 429): min. 2.00 mm

 waga całkowita wg ISO 23997 (EN 430): max. 2800 g/m2

 wgniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433): 0.02 mm

 zabezpieczenie powierzchni: PUR

 właściwości elektrostatyczne wg EN 1815: < 2kV

 clean room test (pomieszczenia sterylne) AST M F51/00: Klasa A ; ISO146441: ISO Klasa 4

 właściwości antypoślizgowe wg DIN 51130: R10, EN 13893: ≥0.3

 klasa palności EN 13501-1: Bfl s1

Odpowiedzi na pytania oraz zmiany wprowadzone w SWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.