

SzSPOO.SZP.3810/107/2024 Brzozów 13.01.2025 r.

**Dotyczy postępowania**

**o udzielenie zamówienia publicznego:**

**Wykonanie robót budowlanych w zakresie zadania pn. ,,Wzrost dostępności infrastruktury ambulatoryjnych usług psychiatrycznych i rehabilitacyjnych dla osób o szczególnych potrzebach, poprzez dostosowanie 4 budynków użyteczności publicznej w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie, polegającej na Przebudowie Pawilonu F – Dzienny Oddział Psychiatryczny ”**

**Sygn. sprawy Sz.S.P.O.O. SZP 3810/107/2024**

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawców Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**pytanie nr 1**

Występują rozbieżności w zakresie robót między dokumentacją projektową a przedmiarem robót. Jaki zakres prac jest obowiązującym?

**odpowiedź:**

Wyceny należy dokonać zgodnie z przedmiarem.

**pytanie nr 2**

Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej w zakresie konstrukcyjnym. Brak rysunków dot. stropu, rozbudowy rampy, daszku nad wejściem.

**odpowiedź:**

Uzupełnienie PT w załącznikach.

**pytanie nr 3**

Proszę o potwierdzenie, że zgodnie z przedmiarem robót branży elektrycznej (pozycja nr 96) przełączniki 24 portowe wraz z wkładkami SFP dostarcza Zamawiający.

**odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza.

**pytanie nr 4**

Proszę o potwierdzenie, że zgodnie z przedmiarem robót branży elektrycznej (pozycja nr 97) punkty dostępowe WiFi dostarcza Zamawiający.

**odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza.

**pytanie nr 5**

Proszę o potwierdzenie, że zgodnie z rysunkiem E-17 branży elektrycznej przełącznik (switch) 48xRJ45 wraz z wkładkami SFP dostarcza Zamawiający.

**odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza.

**pytanie nr 6**

Proszę o potwierdzenie, że pomiary sieci WiFi są poza zakresem.

**odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza.

**pytanie nr 7**

Proszę o potwierdzenie, że konfiguracja przełączników dostarczanych przez Zamawiającego jest poza zakresem.

**odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza.

**pytanie nr 8**

W związku z wymogiem załączenia kosztorysów ofertowych, prosimy o potwierdzenie czy jest możliwe ingerowanie w przedmiar poprzez dodanie dodatkowych pozycji kosztorysowych lub zmiany obmiarów.

**odpowiedź:**

Wyceny należy dokonać zgodnie z przedmiarem.

**pytanie nr 9**

Prosimy o potwierdzenie, czy wykonanie instalacji przyzywowej w dwóch toaletach oraz dla osób niepełnosprawnych oraz instalacji SSP jest zawarte w zakresie postępowania przetargowego. Jeżeli tak, prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

**odpowiedź:**

Wyceny należy dokonać zgodnie z przedmiarem.

**pytanie nr 10**

Prosimy o informację, czy w zakres zamówienia wchodzi wykonanie instalacji RTV/SAT oraz CCTV. Jeżeli tak, prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

**odpowiedź:**

Wyceny należy dokonać zgodnie z przedmiarem.

**pytanie nr 11**

Dzień dobry czy w zakresie zamówienia jest wykonanie instalacji klimatyzacji oraz SAP ? Brak przedmiarów do tego zakresu.

**odpowiedź:**

Instalacja klimatyzacji i SAP nie wchodzą w zakres zamówienia. Wyceny należy dokonać według załączonych przedmiarów.

**pytanie nr 12**

Prosimy o udostępnienie schematów rozdzielnic elektrycznych.

**odpowiedź:**

Schematy rozdzielni elektrycznych załączono w dokumentacji technicznej robót elektrycznych.

**pytanie nr 13**

Proszę o potwierdzenie, że w zakres postępowania nie wchodzi wykonanie Instalacja klimatyzacji. Jeśli wchodzi proszę o przedmiar robót w tym zakresie.

**odpowiedź:**

W zakresie postepowania nie wchodzi wykonanie instalacji klimatyzacji. Wyceny należy dokonać według załączonych przedmiarów.

**pytanie nr 14**

W udostępnionej dokumentacji projektowej znajduje się projekt techniczny klimatyzacji: PT\_OT\_PSYCHIATRIA\_INSTALACJA KLIMATYZACJI wraz z rysunkami tj.: rys. K-01 - INSTALACJ A KLIMATYZACJI - RZUT PARTERU, rys. K-02 - INSTALACJ A KLIMATYZACJI - RZUT PIĘTRA +1 i rys. K-03 - SCHEMAT INSTALACJI CHŁODZENIA, ZASILANA I STEROWANA SYSTEMÓW SPLIT I MULTISPLIT, natomiast nie udostępniono przedmiaru dotyczącego tego zakresu. Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie należy ująć instalację klimatyzacji oraz udostępnienie przez Zamawiającego przedmiaru w tym zakresie.

**odpowiedź:**

Wyceny należy wykonać zgodnie z przedmiarem. Instalacja klimatyzacji nie wchodzi w zakres wykonania.

**pytanie nr 15**

Prosimy o potwierdzenie informacji zawartej w przedmiarze Instalacji centralnego ogrzewania tj.: WKO ICO w pkt 1.3 Grzejniki + armatura, że Strona 2 z 2 grzejniki dostarcza Zamawiający. Jeżeli tak, to prosimy o potwierdzenie, że zakres dostawy obejmuje również zawory i głowice termostatyczne?

**odpowiedź:**

Wyceny należy dokonać zgodnie z przedmiarem.

**pytanie nr 16**

W przedmiarze Instalacji centralnego ogrzewania tj.: WKO ICO w pkt 1.3 Grzejniki + armatura jest podana informacja o zamontowaniu grzejników stalowych w wykonaniu standardowym, natomiast według opisu technicznego tj. PT\_OT\_PSYCHIATRIA\_INSTALACJA C.O. w pkt. 4 Instalacje grzewcze, 4.1. Instalacja centralnego ogrzewania – opis rozwiązań projektowych, 4.1.1. Grzejniki i armatura grzejnikowa - występuje informacja o montażu grzejników stalowych higienicznych. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

**odpowiedź:**

Wyceny należy dokonać zgodnie z przedmiarem.

**pytanie nr 17**

Prosimy o informację na jaki prąd powinien być rozłącznik PWP. Zgodnie z opisem w projekcie technicznym 125A, czy zgodnie ze schematem 160A.

**odpowiedź:**

Wyceny należy dokonać zgodnie z opisem w projekcie technicznym 125A.

**pytanie nr 18**

Czy instalacja SSP, TV, przyzywowa wchodzi w zakres zapytania? I jest po stronie wykonawcy branży instalacji elektrycznej?

**odpowiedź:**

Instalacja SSP, TV, przyzywowa nie wchodzi w zakres zapytania.

**pytanie nr 19**

Czy można zmieniać obmiary w załączonym przedmiarze?

**odpowiedź:**

Wyceny należy dokonać według załączonych przedmiarów.

**pytanie nr 20**

Czy można dodawać pozycję?

**odpowiedź:**

Wyceny należy dokonać według załączonych przedmiarów.

**pytanie nr 21**

W przedmiarze nie uwzględniono instalacji systemów: SSP, Przyzywowej, Telewizji zbiorczej TV, Telewizji CCTV. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji i odpowiedź czy ma to być ujęte w ofercie?

**odpowiedź:**

Wyceny należy dokonać według załączonych przedmiarów.

**pytanie nr 22**

Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert.

**odpowiedź:**

Termin składania ofert przesunięty na dzień 17.01.2025 r. zgodnie ze zmianą specyfikacji warunków zamówienia i ogłoszenia o zamówieniu.

**Ponadto:**

Zamawiający dokonuje następującej zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia :

Niżej wymienione punkty specyfikacji warunków zamówienia otrzymują brzmienie:

**XII. Termin związania z ofertą.**

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **14.02.2025r.**

1. **Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert.**

Termin składania ofert ustala się na dzień: **17.01.2025 r. godz. 10:00.**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **17.01.2025 r. o godzinie 10:30.**