|  |  |
| --- | --- |
| Sz.S.POO. SZP. 3810/52/2025 | Brzozów, 30.05.2025 r. |

Dotyczy: **Adaptacja pomieszczeń w pawilonie H w Specjalistycznym Szpitalu w Brzozowie** **w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: ,,Utworzenie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym”.** Znak sprawy: **SZSPOO.SZP.3810/52/2025.**

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu, zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu płatności faktury z 60 na 30dni?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuszcza fakturowanie comiesięczne zgodnie z etapem zaawansowania robót?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie 3. Czy w zakres zadania wchodzi zakup zamrażarek i lodówek jak to jest napisane na 1 stronie SWZ?

**Odpowiedź: NIE. Zamawiający poprawia zapisy SWZ na:**

**Zamawiający przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na adaptacje pomieszczeń w pawilonie H w Specjalistycznym Szpitalu w Brzozowie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą** **w ramach zadania pod nazwą: ,,Utworzenie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym”.**

Pytanie 4. Zwracam się z uprzejmą prośbą dotyczącą udostępnienia zestawienia stolarki drzwiowej,

**Odpowiedź: Zestawienie stolarki drzwiowej w załączniku**

Pytanie 5. Proszę o podanie niezbędnych informacji dotyczących drzwi wewnętrznych (materiał, parametry techniczne, dodatkowe wymagania odnośnie drzwi do serwerowni),

**Odpowiedź:** **Drzwi wewnętrzne medyczne wykonane z gładkiego materiału odpornego na działania środków dezynfekujących np. HPL w kolorze uzgodnionym z Inwestorem. Nieporowate i łatwe do czyszczenia. Szerokość drzwi w świetle ościeżnicy 90cm oraz wysokość 200cm. Brak progów, klamki i okucia ze stali nierdzewnej, uszczelki eliminujące przenikanie zanieczyszczeń oraz odporne na uderzenia. W drzwiach stosowane będą mechanizmy ułatwiające ich otwarcie. Wszystkie drzwi charakteryzować się będą izolację akustyczną.**

**Drzwi do sterowni aluminiowe z powłoką antystatyczną, drzwi pełne bez przeszkleń. Szczelne i odporne na zmiany temperatury.**

Pytanie 6. Czy w pomieszczeniach 13 i 14 (łazienki dla personelu) nie przewidywana jest wymiana drzwi**?**

**Odpowiedź: W tych pomieszczeniach również zaplanowano wymianę drzwi. W pomieszczeniu 13 i 14 zaplanowano drzwi z podcięciem wentylacyjnym . Pozycję uzupełniono w załączonym nowym przedmiarze.**

Pytanie 7. Czy w pomieszczeniu 06 znajduję się wyłącznie roleta bez oszklenia? Jeśli tak, proszę o podanie jej parametrów technicznych,

**Odpowiedź: Parametry rolety podano w zestawieniu stolarki drzwiowej**

Pytanie 8. Brak w przedmiarze pozycji drzwi dla pomieszczenia 03 (pom. na próbki biologiczne), wyłącznie wykonanie otworów,

**Odpowiedź: Pozycję uzupełniono w załączonym nowym przedmiarze**

Pytanie 9. Brak w przedmiarze pozycji drzwi z pomieszczenia 02 (komunikacja) do pomieszczenia 01 (poczekalnia).

**Odpowiedź:** **Drzwi zawarte w pozycji nr 6. WKO RB z zał. Nr 8 do SWZ\_poprawiony**

Pytanie 10. W opisie przedmiotu zamówienia przewidziano ułożenie elektrostatycznej wykładziny w serwerowni. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami (m.in. PN-EN 61340-5-1, PN-E-05203, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie), po ułożeniu wykładziny wymagane jest wykonanie pomiaru rezystancji podłogi/wykładziny oraz sporządzenie protokołu z tych badań. W przedmiarze robót nie uwzględniono jednak pozycji dotyczącej wykonania pomiarów rezystancji wykładziny.

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie: Czy Zamawiający przewiduje wykonanie pomiarów rezystancji wykładziny po jej ułożeniu i przekazanie stosownego protokołu odbiorowego?

Jeśli tak, prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o odpowiednią pozycję lub wskazanie, w której pozycji należy uwzględnić ten zakres prac.

Jeśli nie, prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób Zamawiający zamierza zapewnić zgodność wykonania wykładziny z wymaganiami obowiązujących norm i przepisów dotyczących ochrony przed elektrycznością statyczną.

Prosimy o udzielenie odpowiedzi aby możliwe było przygotowanie kompletnej i zgodnej z wymaganiami oferty. Dzięki temu unikniemy nieporozumień i zapewnimy sprawny przebieg procesu przetargowego oraz realizacji inwestycji.

**Odpowiedź: Pomiary rezystancji wykładziny po jej ułożeniu należy uwzględnić w pozycji montażu wykładziny.**

**UWAGA!!!**

Zamawiający informuje, że w dokonuje zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia i jej załączników m.in. w zakresie terminów składania i otwarcia ofert, terminu związania ofertą, załącznik nr 2 do umowy oraz WKO RB z załącznika nr 8 do SWZ.

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza, występując jako zamawiający w niniejszym postępowaniu, na podstawie art. 271 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmian w specyfikacji warunków zamówienia w zakresie:

**1. Część XII. Termin związania z ofertą – pkt.1.**

Nowa treść pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

1.Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 04.07.2025r.

**2. Część XV. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert – pkt.4.**

Nowa treść pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

4. Termin składania ofert ustala się na dzień: 05.06.2025r. godz.10:00.

**3. Część XV. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert – pkt.5.**

Nowa treść pkt. 5 otrzymuje brzmienie:

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.06.2025r. o godzinie 10:05.