Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/1/2019                                               Brzozów, dnia 30.01.2019r.

Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego

Sygn.  Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/1/2019

W związku z pytaniem  złożonym w niniejszym postępowaniu przez Wykonawcę,  Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy inwestor dopuszcza wykonanie sieci preizolowanej w technologii rur ze szwem przy zachowaniu parametrów technicznych rur?

Odpowiedź:

NIE - sieci z rur preizolowanych należy wykonać z rur bez szwu zgodnie z Projektem Wykonawczym

Pytanie 2

Podane w specyfikacji wymiary grzejników długości 1050 i 1650 nie występują ( jak mamy je zaokrąglić w górę czy w dół) 1000 lub 1100 i 1600 lub 1700 Szerokość 750  nie występują ( jak mamy je zaokrąglić w górę czy w dół) 600 lub 700

Odpowiedź:

Należy zaokrąglić w górę.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści zamianę kotła parowego na wytwornicę pary?

Odpowiedź:

NIE - technologia kotłowni zgodnie z Projektem Wykonawczym.

Pytanie 4

Proszę o uzupełnienie przedmiaru o glikol, który ma wypełniać instalację solarną.

Odpowiedź:

W kosztorysie Przebudowa kotłowni należy przyjąć:

Poz. 320 - KNN 4/0529/01

Uruchomienie węzłów cieplnych wraz z napełnieniem instalacji solarnej glikolem (w ilości 585 dm3)-szt. 1

Pytanie 5

Proszę o podanie parametrów nowo projektowanego oświetlenia (barwa światła, efektywność świetlną).

Odpowiedź:

Oprawy natynkowe, barwa światła neutralna 4000 K, efektywność świetlna powyżej 80 lm/W

Odpowiedzi na pytania są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.