Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/9/2019                                               Brzozów, dnia 25.02.2019r.

Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego

Sygn.  Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/9/2019

W związku z pytaniem  złożonym w niniejszym postępowaniu przez Wykonawcę,  Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1

Prosimy o podanie zakresu robót budowlanych dla pomieszczenia kotłowni – pkt. 14 PW. Instalacje Sanitarne. Prosimy o załączenie przedmiarów robót dla tego zakresu prac.

Odpowiedź:

Wyceny należy dokonać w oparciu o załączone do SIWZ przedmiary.

Roboty budowlane w pomieszczeniu kotłowni nie wchodzą w zakres przedmiotowego przetargu.

Pytanie 2

Prosimy o załączenie schematu sterowników pracy naprzemiennej pomp zgodnie ze schematem technologicznym o Nr 73, 65, 64, 53, 28.1, 21. W opisie w dokumentacji projektowej nie podano rozwiązania.

Odpowiedź:

Projekt oparto na rozwiązaniach gotowych sterowników oferowanych przez wiodących producentów pomp/kotłów.

Dopuszcza się zastosowanie równoważnych sterowników zamiennych do podanych poniżej sterowników przykładowych

spełniających kryteria opisane w dokumentacji projektowej.

| 021 | Sterownik naprzemiennej pracy pomp z falownikami i przetwornikiem ciśnienia, funkcjami stałej i proporcjonalnej wysokości podnoszenia pomp | Grundfos | Control MPC-F 2x2.2 DOL+DPI/--0-1.6b/2/F/M2.00-X/EG6/--/03P/SD-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 028.1 | Sterownik naprzemiennej pracy pomp z falownikami i przetwornikiem ciśnienia, funkcjami stałej i proporcjonalnej wysokości podnoszenia pomp | Grundfos | Control MPC-F 2x18.5 SD + DPI/--0-6.0b/2/F/M2.00-X/EG6/--3P/SD-1 |
| 053 | Sterownik naprzemiennej pracy pomp z 2 falownikami i przetwornikiem temperatury, funkcjami stałej i proporcjonalnej wysokości podnoszenia pomp | Grundfos | Control MPC-F 2x0.55 DOL+DPI/--0- 1.0b/2/F/M2.00-X/VG6/--/03P/SD-1 |
| 064 | Sterownik wspólnej / naprzemiennej pracy pomp z falownikami | Grundfos | Control MPC Seria 2000 - 2 pompy |
| 065 | Sterownik wstępnego podgrzewacza cwu z zbiorników buforowych | HOVAL | klucz modułowy 3 sterownika kotła Top Tronic |
| 073 | Sterownik naprzemiennej pracy pomp z termostatem | Grundfo | CUE 3X380-500V IP20 3KW 7.2A/6 |

Pytanie 3

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie kolektorów pojedynczych zamiast kolektorów modułowych zespolonych?

Odpowiedź:

Zaprojektowane kolektory nie są typem kolektora o dużej powierzchni, jest to kolektor pojedynczy o typowej powierzchni ( 2,36m2 ), w wykonaniu umożliwiającym łączenie w baterie co ogranicza konieczność wykonania dodatkowych preizolowanych rurociągów łączących kolektory.

Pytanie 4

Czy zamawiający potwierdza, że pompy cyrkulacji c.w.u. 40/140/2B Hp=17,5m, V=14m3/h Nel=1,5kW (2 szt) są istniejące i przewidzieć należy jedynie ich montaż, bez materiału?

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć nowe pompy cyrkulacji ciepłej wody użytkowej - dostawę urządzeń oraz montaż.

Pytanie 5

Czy można zastosować pompy obiegowe, które  mają wbudowane sterowanie naprzemiennej pracy pomp i nie byłoby potrzeby stosowania dodatkowych sterowników?

Odpowiedź:

Nie dopuszcza się zastosowania pomp z wbudowaną  automatyką ponieważ awaria automatyki uniemożliwia załączenie pompy. Zastosowane w projekcie rozwiązanie umożliwia awaryjne włączenia pompy poza automatyką.

Odpowiedzi na pytania są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.